## Hoja1
ENSAYO DE CABLES - ENSAYO DE AISLACION
(cambie los numeros escritos en rojo para desarrollar otro caso)
E | 4000 | Volt - tension en vacio entregada por la fuente
Icc | 1 | A - corriente de cortocircuito entregada por la fuente
X = E / Icc | 4000 | ohm reactancia de la fuente
F | 50 | Hertz
Ccable | 0.33 | microF / km - capacitancia del cable
Xc | 9645.7541 | ohm / km - reactancia capacitiva del cable
Longitud km | - Xc / long | X - Xc / long | Iens | Uens | Iens * E | Longitud km | Iens | Uens
0.1 | -96457.5413 | -92457.5413 | -0.043263 | 4173.0524 | -173.0524 | 0.1 | 0.043263 | 4173.0524
0.2 | -48228.7706 | -44228.7706 | -0.090439 | 4361.7555 | -361.7555 | 0.2 | 0.090439 | 4361.7555
0.3 | -32152.5138 | -28152.5138 | -0.14208 | 4568.3329 | -568.3329 | 0.3 | 0.14208 | 4568.3329
0.4 | -24114.3853 | -20114.3853 | -0.19886 | 4795.4506 | -795.4506 | 0.4 | 0.19886 | 4795.4506
0.5 | -19291.5083 | -15291.5083 | -0.26158 | 5046.3324 | -1046.3324 | 0.5 | 0.26158 | 5046.3324
0.6 | -16076.2569 | -12076.2569 | -0.33123 | 5324.9139 | -1324.9139 | 0.6 | 0.33123 | 5324.9139
0.7 | -13779.6488 | -9779.6488 | -0.40901 | 5636.0506 | -1636.0506 | 0.7 | 0.40901 | 5636.0506
0.8 | -12057.1927 | -8057.1927 | -0.49645 | 5985.8033 | -1985.8033 | 0.8 | 0.49645 | 5985.8033
0.9 | -10717.5046 | -6717.5046 | -0.59546 | 6381.8369 | -2381.8369 | 0.9 | 0.59546 | 6381.8369
1 | -9645.7541 | -5645.7541 | -0.7085 | 6833.9881 | -2833.9881 | 1 | 0.7085 | 6833.9881
A partir de la tension de alimentacion E (tension en vacio entregada por la fuente)
se determina la corriente absorbida por el circuito Iens, y la tension de ensayo Uens
A medida que varia la longitud del cable cambia la tension de ensayo, lo que
hace que el ensayo no sea valido, ya que se aumenta sensibemente la tension
aplicada al cable (se exige mas en el ensayo)
E
X
- Xc / long
Iens
Uens

## Hoja2
ENSAYO DE CABLES - ENSAYO DE AISLACION
(cambie los numeros escritos en rojo para desarrollar otro caso)
Uens | 4000 | Volt - tension de ensayo
X = E / Icc | 4000 | ohm reactancia de la fuente
F | 50 | Hertz
Ccable | 0.33 | microF / km - capacitancia del cable
Xc | 9645.7541 | ohm / km - reactancia capacitiva del cable
Longitud km | - Xc / long | X - Xc / long | Iens | E | Iens * E
0.1 | -96457.5413 | -92457.5413 | -0.041469 | 3834.1239 | -158.9974 | 0.1 | 3834.1239
0.2 | -48228.7706 | -44228.7706 | -0.082938 | 3668.2478 | -304.2373 | 0.2 | 3668.2478
0.3 | -32152.5138 | -28152.5138 | -0.12441 | 3502.3717 | -435.7198 | 0.3 | 3502.3717
0.4 | -24114.3853 | -20114.3853 | -0.16588 | 3336.4956 | -553.4449 | 0.4 | 3336.4956
0.5 | -19291.5083 | -15291.5083 | -0.20735 | 3170.6195 | -657.4125 | 0.5 | 3170.6195
0.6 | -16076.2569 | -12076.2569 | -0.24881 | 3004.7434 | -747.6227 | 0.6 | 3004.7434
0.7 | -13779.6488 | -9779.6488 | -0.29028 | 2838.8674 | -824.0754 | 0.7 | 2838.8674
0.8 | -12057.1927 | -8057.1927 | -0.33175 | 2672.9913 | -886.7707 | 0.8 | 2672.9913
0.9 | -10717.5046 | -6717.5046 | -0.37322 | 2507.1152 | -935.7086 | 0.9 | 2507.1152
1 | -9645.7541 | -5645.7541 | -0.41469 | 2341.2391 | -970.889 | 1 | 2341.2391
Se ha fijado que siempre el ensayo se desea hacer con la tension Uens, y entonces
se determina la corriente de ensayo Iens, y la tension que debe tener la fuente E,
y la potencia que debe entregar la fuente.
En esta forma los ensayos se hacen siempre con la misma tension Uens
E
X
- Xc / long
Iens
Uens